产品执行标准：

- CJ/T123-2016  《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》

CJ/T124-2016  《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》

HG/T3690-2012   《工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管》

HG/T3691-2012   《工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》

CJ/T125-2014  《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管及管件》

产品管材规格尺寸

给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管：

| 公称内径， DN/ID /mm | 平均内径允许偏差 /% | 公称压力，PN/MPa |  |  |  |  | 钢丝至内、外壁距离/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |  |
|  |  | 管材主体壁厚n及极限偏差/mm |  |  |  |  |  |
| 50 | ±1 | - | - | - | 90+1.4 | 10.60+1.6 | ≥1.8 |
| 65 |  | - | - | - | 90+1.4 | 10.60+1.6 |  |
| 80 |  | - | - | - | 90+1.4 | 11.70+1.8 |  |
| 100 |  | - | 90+1.4 | 90+1.4 | 11.70+1.8 | 11.70+1.8 |  |
| 125 |  | - | 10.00+1.5 | 10.00+1.5 | 11.80+1.8 | 12.30+1.8 |  |
| 150 |  | 12.00+1.8 | 12.00+1.8 | 12.00+1.8 | 12.00+2.4 | 15.50+2.6 |  |
| 200 |  | 12.00+1.8 | 12.00+1.8 | 12.50+1.9 | 12.50+1.9 | - |  |
| 250 | ±0.8 | 12.00+1.8 | 12.50+1.9 | 12.50+1.9 | 13.00+2.0 | - | ≥2.5 |
| 300 |  | 12.50+1.9 | 12.50+1.9 | 12.50+3.2 | - | - |  |
| 350 |  | 15.00+2.4 | 15.00+2.4 | 15.50+2.6 | - | - |  |
| 400 | ±0.5 | 15.00+2.4 | 15.00+2.4 | 15.50+2.6 | - | - | ≥3.0 |
| 450 |  | 15.50+2.6 | 16.00+2.6 | 16.50+2.6 | - | - |  |
| 500 |  | 15.50+2.6 | 16.00+2.6 | 16.50+2.6 | - | - |  |
| 600 |  | 19.00+3.0 | 20.00+3.0 | - | - | - |  |
| 注：DN≥250且PN≥2.0时，由于PN提高，壁厚向内增厚，允许最小平均内径比表中数值向下浮动不超过1.5 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| n管材主体指承受全部内压的管材部分。 |  |  |  |  |  |  |  |

工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管：

| 公称内径， DN/ID /mm | 平均内径允许偏差 /% | 公称压力，PN/MPa |  |  |  |  | 钢丝到内、外壁距离/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |  |
|  |  | 管材主体壁厚n及极限偏差/mm |  |  |  |  |  |
| 50 | ±1 | - | - | - | 90+1.4 | 10.60+1.6 | ≥2.0 |
| 65 |  | - | - | - | 90+1.4 | 10.60+1.6 |  |
| 80 |  | - | - | - | 90+1.4 | 11.70+1.8 |  |
| 100 |  | - | 90+1.4 | 90+1.4 | 11.70+1.8 | 12.20+1.8 |  |
| 125 |  | - | 10.00+1.5 | 10.00+1.5 | 11.80+1.8 | 12.30+1.8 |  |
| 150 |  | - | 12.00+1.8 | 12.00+1.8 | 12.50+1.9 | 15.50+2.6 |  |
| 200 | ±0.8 | - | 12.00+1.8 | 12.50+1.9 | 12.50+1.9 | - | ≥2.5 |
| 250 |  | 12.00+1.8 | 12.50+1.9 | 13.00+2.0 | 13.00+2.0 | - |  |
| 300 |  | 12.50+1.9 | 12.50+1.9 | 14.50+2.2 | - | - |  |
| 350 | ±0.5 | 15.00+2.4 | 15.00+2.4 | 15.50+2.6 | - | - | ≥3.0 |
| 400 |  | 15.00+2.4 | 15.00+2.4 | 15.50+2.6 | - | - |  |
| 450 |  | 15.50+2.6 | 16.00+2.6 | 16.50+2.6 | - | - |  |
| 500 |  | 15.50+2.6 | 16.00+2.6 | 16.50+2.6 | - | - |  |
| 600 |  | 19.00+3.0 | 20.00+3.0 | - | - | - |  |
| n管材主体指承受全部内压的管体部分。承插或法兰接头结构的管材端部，尺寸按连接需求确定，但壁厚不得小于主体壁厚的95%。 |  |  |  |  |  |  |  |

燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管：

| 公称内径， DN/ID /mm | 平均内径允许偏差 /% | 普通管材 |  |  |  | 薄壁管材 |  |  | 钢丝到内、外壁距离/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称压力，PN/MPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 1.0 | 1.6 |  | 0.8 |  | 1.0 |  |
|  |  | 管材主体壁厚n及极限偏差/mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ±1 | - | - |  | 10.60+1.6 |  | - | 90+1.4 | ≥1.8 |
| 65 |  | - | - |  | 10.60+1.6 |  | - | 90+1.4 |  |
| 80 |  | - | 11.70+1.8 |  | - |  | 90+1.4 | - |  |
| 100 |  | - | 11.70+1.8 |  | - |  | 90+1.4 | - |  |
| 125 |  | - | 11.80+1.8 |  | - |  | 10.00+1.5 | - |  |
| 150 |  | 12.00+1.8 | - |  | - |  | - | - |  |
| 200 | ±0.8 | 12.50+1.9 | - |  | - |  | - | - | ≥2.5 |
| 250 |  | 12.50+1.9 | - |  | - |  | - | - |  |
| 300 |  | 12.50+1.9 | - |  | - |  | - | - |  |
| 350 | ±0.5 | 15.00+2.4 | - |  | - |  | - | - | ≥3.0 |
| 400 |  | 15.00+2.4 | - |  | - |  | - | - |  |
| 450 |  | 16.00+2.6 | - |  | - |  | - | - |  |
| 500 |  | 16.00+2.6 | - |  | - |  | - | - |  |
| 600 |  | 20.00+3.0 | - |  | - |  | - | - |  |
| n管材主体指承受全部内压的管体部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |